Gdańsk, dnia 20 listopada 2017 r.

D10.251.66.A.2017

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja na jej podstawie wymiany dźwigu osobowego w budynku Copernicus PL sp. z o.o. przy ul. Powstańców Warszawskich 1-2  w Gdańsku

W związku z pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 oraz art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia i zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1 do SIWZ: „Załącznik nr 1 do OPZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy”, zawiera informacje na temat parametrów technicznych dźwigu, zgodnie z którymi kabina dźwigu istniejącego ma wymiary: 1500 mm szerokość x 2500 mm głębokość x 2200 mm wysokość (str.15), natomiast kabina zaproponowanego w dokumentacji dźwigu KONE ma wymiary: 1400 mm szerokość x 2400 mm głębokość x 2200 mm wysokość (str.10). Oznacza to pogorszenie warunków eksploatacji dźwigu, tym bardziej, że dźwig służyć ma do przewozu chorych na łóżkach. W istniejący szyb zmieści się kabina 1500 x 2500 x 2200 mm. Proszę o ostateczne potwierdzenie wymiarów kabiny realizowanego dźwigu. Naszym zdaniem nie należy pogarszać warunków eksploatacyjnych dźwigu.

Odpowiedz na pytanie nr 1: Z uwagi na fakt, iż nie każdy producent dźwigów wykonuje kabiny na wymiar, a kabina o wymiarach 1400 mm x 2400 mm x 2200 mm jest jednym ze standardowych wymiarów stosowanych przez producentów dźwigów, Zamawiający dopuszcza niewielkie zmniejszenie wymiarów  kabiny w stosunku do obecnego dźwigu, aby zapobiec ograniczaniu konkurencji.

W uzupełnieniu zapisów SIWZ Zamawiający wprowadza poniższy zapis.

Zamawiający wymaga, aby kabina nowego dźwigu posiadała wymiary nie mniejsze niż:

- Szerokość 1 400 mm

- Głębokość 2 400 mm

- Wysokość 2 200 mm

Wszelkie wyjaśnienia, dopuszczenia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Zatwierdził

Wiceprezes ds. ekonomicznych – Piotr Wróblewski

Sporządził Sekretarz komisji – Piotr Maroszek