1. Prosimy o informację jakie prace należy wykonać w budynkach pomocniczych czyli trafostacji, tlenowni, kotłowni i czerpni? W dokumentacji i SIWZ mowa jest tylko o termomodernizacji. Czy termomodernizacja ma obejmować elewację czy też dach?

Ad.1. Należy wykonać zgodnie z opisem architektury ( plik o nazwie GC\_PW\_OPIS) oraz opisem konstrukcji ( plik o nazwie Opis techniczny do PW konstrukcji ). W zakresie opracowania są ściany, dach , jak również wymiana stolarki budynków pomocniczych czy parapetów zgodnie z rysunkami znajdującymi się w zal. 1 do OPZ - dokumentacja projektowa\PROJEKTY WYKONAWCZE 11.2016 CD.1\TOM 1\TOM 1.1\TOM 1.1.3\02\_BUDYNKI POMOCNICZE. Na rysunkach tych podano rodzaj stolarki, wymiary , sposób malowania itp.

Zamawiający w Załączniku nr 1 dołącza posiadaną inwentaryzację budynków pomocniczych

1. W związku z informacją w SIWZ, że szpital zaprojektowany jest w systemie budownictwa modułowego, prosimy o projekt i dokumentację jak zintegrować i zainstalować instalację poczty pneumatycznej oraz gazów medycznych.

Ad 3. Instalacje w technologii modułowej podlegają tym samym wymaganiom odnośnie ich łączenia jak instalacje wykonywane w technologii tradycyjnej. Sposób łączenia elementów poczty pneumatycznej należy wykonać zgodnie z systemem łączeń wskazanym przez wybranego dostawcę poczty. Instalacje gazów medycznych należy łączyć zgodnie z normami i wymaganiami określonymi w STWIOR, który znajduje się w dokumentacji projektowej. Konkretne rozwiązania, miejsce i sposób łączenia instalacji poszczególnych modułów leży w gestii dostawcy modułów.

1. Brak pozycji w kosztorysie nakładczym: konstrukcja – kanały wentylacyjne podpodłogowe (rys. GC\_KN\_PW\_2.3) – czy należy uwzględnić w ofercie?

Ad.3. Tak należy ująć w ofercie zgodnie z dokumentacją projektową

1. Brak rys. dotyczących konstrukcji żelbetowej STACJI TRAFO: ścianki kanału kablowego oraz płyta fundamentowa pod agregaty prądotwórcze. W kosztorysie nakładczym występują do tego pozycje. Proszę o uzupełnienie brakujących rysunków konstrukcyjnych.

Ad.4. Zamawiający informuje, iż koszt należy oszacować na podstawie kosztorysu nakładczego oraz rysunków architektonicznych. Rysunki konstrukcyjne zostaną opracowane po doborze konkretnych agregatów prądotwórczych w trakcie realizacji inwestycji.