Gdańsk, dnia 3 kwietnia 2018 r.

D10.251.18.A.2018

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na:

Roboty budowlane polegające na dostosowaniu pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych i Oddziału Chirurgicznego Ogólnego w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku do przepisów prawa – Etap II

W związku z pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 oraz art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia i zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zestaw 2

- Szanowni Państwo, w nawiązaniu do ogłoszonego postępowania znak sprawy D10.251.18.A.2018 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn: Roboty budowlane polegające na dostosowaniu pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych i Oddziału Chirurgicznego Ogólnego w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku do przepisów prawa – ETAP II zwracam się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że zgodnie z obowiązującym prawem i Ustawą o Wyrobach Medycznych będzie wymagał od oferentów składających ofertę by oferowany sprzęt medyczny tj. panele i mosty medyczne posiadały ważne certyfikaty EN ISO 13348, EN ISO 9001:2015; BS OHSAS 18001:2015 dla oferowanych wyrobów medycznych w klasie IIb.

Ad. 1

Zamawiający potwierdza wymagania, jednak wyjaśnia, iż gdziekolwiek w kontrakcie przywołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu, co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. Użyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych (ST) nazwy marek (firm), Wyrobów budowlanych czy technologii, należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako informacje na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle, jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane, warunków ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego lub nie gorszego od określonego w dokumentacji projektowej.

- Czy zgodnie z dokumentacja w panelach medycznych mają być punkty poboru AIR - sprężone powietrza?

Ad. 2

Zgodnie z SIWZ

- Czy zgodnie z dokumentacją do paneli medycznych mają być doprowadzone tylko :

-             instalacja gazów medycznych - Tlen, O2

-             instalacja gazów medycznych - Próżnia , VAC

Ad. 3

Zgodnie z SIWZ

- Czy instalacja gazów medycznych typu Sprężone powietrze ma być wykonana i podciągnięta do paneli?

Ad. 4

Zgodnie z SIWZ

- Opisany w projekcie sprzęt medyczny - panele i mosty medyczne wykonane mają być w technologii z aluminium oksydowanego elektrochemicznie a nie ze zwykłego najtańszego aluminium malowanego farbami proszkowymi.

Ad. 5

Zamawiający potwierdza, iż wymaga aluminium oksydowanego elektrochemicznie.

- Czy w takim przypadku Zamawiający mając na uwadze powyższe dopuści sprzęt medyczny wykonany z niższej jakości materiałów tj. zwykłego najtańszego aluminium nie oksydowanego elektrochemicznie tylko w celu zamaskowania - rodzaju aluminium pomalowanego jakiejś jakości farbą?

Ad. 6

Zamawiający nie dopuszcza wykonania paneli i mostów z gorszej jakości aluminium.

- Opisany w projekcie sprzęt medyczny - mosty medyczne mają być ze względów praktyczno - serwisowych wyposażone w punkty poboru gazów medycznych w których podstawa połączona jest z wewnętrzną instalacją gazów medycznych za pomocą rozłączalnego złącza tzw. śrubunku. Czy w takim przypadku Zamawiający mając na uwadze powyższe dopuści sprzęt medyczny wyposażony w niższej jakości punkty poboru, które w przypadku uszkodzenia wyłączą całą jednostkę z eksploatacji a Zamawiający będzie zmuszony wezwać ( jeżeli będzie to po okresie gwarancji - na koszt własny, czas ) serwis producenta w celu wymiany uszkodzonego elementu?

Ad. 7

Zgodnie z SIWZ

- Opisane w projekcie elastyczne ramię do montażu iluminatora wyposażone w głowicę z samozatrzaskowym mechanizmem oraz bezstopniową regulacją położenia mocowane do mostu medycznego zgodnie z logiką powinno być wyrobem medycznym. W związku z tym czy Zamawiający będzie wymagał od dostawcy dokumentu potwierdzającego że w/w element jest zarejestrowane jako wyrób medyczny, który będzie potwierdzony stosownym dokumentem z Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych czy tez dopuści zrobiony chałupniczą metodą wspornik, wysięgnik do montażu iluminatora?

Ad. 8

Zamawiający nie wymaga ramienia do montażu iluminatora.

- Czy opisane w projekcie wyposażenie mostu medycznego tj. ramię infuzyjne wyposażone w wewnętrzną instalację elektryczną o napięciu 230V 50Hz zainstalowane na 1 lub 3 stanowisku, które zgodnie z opisem ma być wykonane z aluminium i ze względów estetyczno praktycznych w kształcie eliptycznym wyposażone będzie w 6 gniazd elektrycznych 230V + 4 gniazda ekwipotencjalne + 2 gniazda teleinformatyczne RJ45 ma posiadać dokument potwierdzający, że zgodnie z dyrektywą Rady 93/42 / EWG  jest wyrobem medycznym wykonanym w klasie I (załącznik Anex nr 9 reg. nr1)?

Ad. 9

Zgodnie z SIWZ panele i mosty mają być wyrobem medycznym.

- Czy opisane w projekcie lampy oświetlenia miejscowego wykonane w technologii LED o maksymalnej mocy 18W i minimalnemu strumieniu światła rzędu 42 000lx z odległości 0,5m służące personelowi medycznemu do oświetlenia miejsca iniekcji mają być wyrobem medycznym który będzie potwierdzony stosownym dokumentem z Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych czy też Zamawiający dopuści lampki o niższych parametrach np. halogenowe?

Ad. 10

Zgodnie z SIWZ panele i mosty mają być wyrobem medycznym.

- Czy w związku z powyższym w celu potwierdzenia Zamawiający będzie wymagał od oferentów oficjalnych dokumentów producenta potwierdzających opisane w projekcie wymagane parametry?

Ad. 11

Tak zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających wymagane w SIWZ parametry.

- Czy opisany w projekcie mocowany nad panelem do ściany potrójny system ramion infuzyjnych tj. dwuramienny tzw. łamany, obrotowy wysięgnik w zakresie 180 o o długości całkowitej min. 1280 mm i wytrzymałości obciążenia min. 20kg z drążkiem ze stali nierdzewnej o średnicy 20mm i długości min. 880mm (+/- 5%) umożliwiającym po przez swoją konstrukcję natychmiastową płynną regulację położenia w pionie w zakresie 180 o wysięgnik prosty o długości całkowitej min. 730mm (+/- 5%) z możliwością obciążenia min. 30kg + podwieszona obrotowa półka a także obrotowy w zakresie 180 o wysięgnik prosty o długości całkowitej min. 530mm (+/- 5%) z możliwością obciążenia min. 30kg + drążek ze stali nierdzewnej min. dł. 700mm, mają zgodnie z założeniami projektowymi przenieść opisane obciążenia i czy Zamawiający w celu potwierdzenia i uniknięcia celowego wprowadzenia w błąd będzie wymagał od Producenta stosownego dokumentu potwierdzającego powyższe?

Ad. 12

Tak Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających powyższe parametry. Na etapie akceptacji Kart Materiałowych Wykonawca ma prawo przedstawiać do akceptacji równoważne produkty, materiały, urządzenia, aparaturę medyczną itp. jednak przed dostawą konieczna jest akceptacja Zamawiającego. Zamawiający ma prawo przed akceptacją zażądać dostarczenia przykładowego egzemplarza urządzenia w celu akceptacji.

- Oświetlenie ogólne w opisanym w projekcie moście medycznym emitowane jest na sufit do którego zainstalowana jest jednostka medyczna. Jest to oświetlenie tzw. miękkie pośrednie nie olśniewające osobę przed jednostką stojącą. Osłona -   dyfuzor jest po całej długości mostu który nie ogranicza światła i nie powoduje jego strat. Czy mając na uwadze energooszczędność Zamawiający dopuści most medyczny w którym komponent oświetleniowy będzie przysłonięty blachą z kilkoma otworami przez które ograniczona ilość strumienia światła będzie się wydobywała na zewnątrz jednostki czy też będzie chciał by komponent oświetleniowy ze względów energooszczędnych był przysłonięty tylko dyfuzorem?

Ad. 13  Zgodnie z SIWZ. Na etapie akceptacji Kart Materiałowych Wykonawca ma prawo przedstawiać do akceptacji równoważne produkty, materiały, urządzenia, aparaturę medyczną itp. jednak przed dostawą konieczna jest akceptacja Zamawiającego. Zamawiający ma prawo przed akceptacją zażądać dostarczenia przykładowego egzemplarza urządzenia w celu akceptacji.

- Czy mając na względzie utrzymanie w czystości Zamawiający dopuści gniazda elektryczne czy też gniazda ekwipotencjalne z widocznymi śrubami montażowymi czy też będzie chciał by oferowany sprzęt medyczny był wyposażony w ogólnie dostępne w hurtowniach elektrotechnicznych gniazda elektryczne i gniazda ekwipotencjalne bez widocznych elementów montażowych typu śruba czy nakrętka?

Ad. 14

Zamawiający wymaga gniazd elektrycznych i ekwipotencjalnych bez widocznych elementów montażowych.

Wszelkie wyjaśnienia, dopuszczenia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Zatwierdził

Wiceprezes ds. ekonomicznych – Piotr Wróblewski

Sporządził Sekretarz komisji – Piotr Maroszek