Gdańsk, dnia 7 września 2018 r.

D10.251.52.A.2018

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na postępowanie na:

Przebudowę Oddziału Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika przy ul. Nowe Ogrody 1 – 6 w Gdańsku

W związku z pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- W projekcie umowy punkt 16.1 podpunkt a) Zamawiający zastrzegł że w ramach ubezpieczenia CAR  należy włączyć takie zdarzenia jak uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, huragan, powódz, śnieg, grad czy też trzęsienie ziemi, zapadania lub osuwania się ziemi, dym, sadzę , huk ponaddźwiękowy, klęski zywiołowe . Zdarzenia te nie maja nic wspólnego z realizacją przedmiotu umowy prosimy o ograniczenie zakresu oraz kwot odpowiedzialności niewspółmiernie wysokich . Prosimy też o ograniczenie odpowiedzialności z zakresu projektowego i dokumentacji gdzie Architekci są ubezpieczeni w odpowiedniej izbie z tytułu szkód .

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza ograniczenie zakresu ubezpieczenia CAR dla zdarzeń: uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, huragan, powódź, śnieg, grad czy też trzęsienie ziemi, zapadania lub osuwania się ziemi, dym, sadzę , huk ponaddźwiękowy, klęski żywiołowe . Pozostały zakres dotyczący zakresu projektowego i dokumentacji uważam za zasadny.

- Zgodnie z zapisami projektu umowy roboty konieczne do wykonania a nie przewidziane w SIWZ przekraczające 10% będą zlecane odrębnym aneksem . Proszę o potwierdzenie że roboty konieczne a nieprzewidziane w SIWZ do 10% będą w takim wypadku rozliczane odrębnymi zleceniami ? Prosimy o doprecyzowanie zapisu .

Ad. 2

Zamawiający wyjaśnia, iż roboty konieczne których łączną wartość przekracza 10%, a nie przekracza 50% wartości Umowy będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie aneksu do umowy. Wymagana jest akceptacja protokołu konieczności przez Zamawiającego. Roboty konieczne do 10% znajdują się po stronie Wykonawcy i zawierają się w cenie ryczałtowej.

- Czy koncepcja PFU została uzgodniona z SANEPID oraz Rzeczoznawcą P.poż.

Ad. 3

Tak Zamawiający potwierdza, iż dokumentacja została uzgodniona z SANEPID-em oraz rzeczoznawcą p.poż.

- Prosimy o podanie jakiej odporności ogniowej jest obecnie strop nad przebudowywaną kondygnacją oraz układ jego warstw jest to niezbędne do przeprowadzenia rzetelnej kalkulacji .

Ad.4

Zamawiający informuje, iż strop musi posiadać klasę odporności ogniowej REI 60 i do takiego stopnia należy go dostosować. Strop typu Kleina o rozstawie belek 125 cm , półka szerokości 9 cm z wypełnieniem cegłą - gr stropu ok 20 cm. W związku z powyższym należy na sufitach odkuć tynk   na stopkach belek o szer. min 30 cm i dł.  cała długość budynku  i na tych elementach wykonać zabezpieczenie stropu do wymaganej kasy odporności ogniowej z izolacja antykorozyjną systemową. Na strychu zabezpieczenie posadzką belek nośnych zniszczone w 50 %, pozostałe belki stalowe górną półkę należy odkuć i wykonać zabezpieczenie jak wyżej ale spełniające dodatkowo warunek nośności warstwy wykończeniowej jak dla posadzek cementowych. Ponadto zwracamy uwagę na uwzględnienie odpowiedzi z wyjaśnienia  z dnia 31.08.2018r. .

- Prosimy o potwierdzenie że Ubezpieczenia mają zostać przekazane Zamawiającemu nie później niż przed rozpoczęciem prac budowlanych na obiekcie. Przed przekazaniem placu budowy ?

Ad. 5

Tak Zamawiający potwierdza, iż Ubezpieczanie ma zostać przekazane Zmawiającemu przed przekazaniem placu budowy.

- Czy zamawiający dopuszcza wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ?

Ad. 6

Tak Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie z założeniem uszczegółowienia wskazanego w SIWZ dla dokumentacji wykonawczej.

- W opisie przedmiotu zamówienia zawarto wymaganie dotyczące wykonania :

„wykonanie  projektu  wyposażenia  meblowego  zgodnie  z  ustaleniami  dokonanymi  z

Zamawiającym  oraz  w  sposób  umożliwiający  przygotowanie  na  jej  podstawie  postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż wyposażenia meblowego (m.in. opis, projekty, kosztorysy, zestawienie itd.). Prosimy o potwierdzenie że dokumentacja jest potrzebna do przeprowadzenia postępowania dotyczącego wyłonienia dostawcy wyposażenia meblowego .

Ad. 7

Tak Zamawiający potwierdza, że dokumentacja przygotowana ma być w celu przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania przetargowego.

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wpisał wymagania dla farb . Proszę o potwierdzenie że zamawiający wymaga farb w 1 klasie krycia oraz 1 klasie ścieralności zmywalnych i dezynfekowalnych . Malowanie natryskowe lub ręczne minimum 2 warstwy . Do gabinetów zabiegowych i sal operacyjnych farby antybakteryjne . Parametry uszczegóławiające wpisane w opisie odnoszą się do jednego dostawcy gdzie na rynku znajdują się producenci spełniający wymagania jak np. Acrotix 3000 lub Sigma Immun Resist. Proszę o potwierdzenie.

Ad. 8

Zamawiający potwierdza iż  wymaga farb w 1 klasie krycia oraz 1 klasie ścieralności zmywalnych i dezynfekowalnych . Malowanie natryskowe lub ręczne minimum 2 warstwy . Do gabinetów zabiegowych i sal operacyjnych farby antybakteryjne . Dodatkowo farby muszą posiadać atest do stosowania w obiektach służby zdrowia

- Prosimy o potwierdzenie że w zakresie dostawy urządzeń pasywnych i aktywnych są urządzenia obsługujące instalację realizowana przez Wykonawcę .

Ad. 9

W Zakresie Wykonawcy jest dostawa wraz z montażem jedynie urządzeń aktywnych.

- Zamawiający wpisał że stolarka ma posiadać 4 zawiasy proszę o potwierdzenie że stolarkę należy wykonać zgodnie z obowiązującymi aprobatami producenta a nie na specjalne zamówienie drzwi o jednostkowym dopuszczeniu które w przypadku wymiany lub uszkodzenia będą niemożliwe do zakupienia przez Zamawiającego normalnymi kanałami dystrybucyjnymi.

Ad. 10

Zamawiający potwierdza, iż stolarkę należy wykonać zgodnie z obowiązującymi aprobatami producenta min. Ilość zawiasów 3 szt.

- W punkcie 33 opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający opisał stolarkę z laminatem hpl. Grubości 0,7 mm czy Zamawiający dopuszcza wykonanie okładzin stolarki z płyt np. Acrowyn gr. 0,8 mm i zmniejszenie grubości laminatu do 0,2 mm?

Ad. 11

Zgodnie z SIWZ

- Zamawiający napisał nasiąkliwość płytek ściennych  jako mniejsza niż 9% standardowo norma i producenci określa zakresy jako mniej niż 10% . Proszę o potwierdzenie. Dla płytek posadzkowych proszę o potwierdzenie nasiąkliwości mniejszej niż 5%.

Ad. 12

Zamawiający wymaga nasiąkliwości płytek ściennych mniejszej niż 10%, dla płytek posadzkowych Zamawiający wymaga mniej niż 5%.

- Czy zamiast płytek Zamawiający dopuszcza wykonanie płyt Acrovyn 1,5 mm.

Ad. 13

Zgodnie z PFU (łazienki, brudownik, pom. porządkowe, pro morte – glazura do sufitu – wszystkie fartuchy przy umywalkach i nad blatami na szaflach  w innych pomieszczeniach– płyta Acrovyn gr. 2 mm). Każde pomieszczenie opisane dokładnie w PFU.

- Czy jako zabezpieczenie wszystkich ścian należy zastosować płytę grubości 1,5 mm czy 2 mm czy też płytę o parametrach mechanicznych jak dla grubości 2mm  zgodnie z oświadczeniem producenta ?

Ad. 14

Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga płyty grubości 2 mm.

- Na rysunku koncepcji nie podano wielkości otworów drzwiowych czy należy założyć że :

Drzwi do sal łóżkowych wymiar „120” jednoskrzydłowe lub dwu skrzydłowe  pozostałe drzwi „90” jak dla budynków użyteczności publicznej ? Drzwi na komunikacji wymiar „120” jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe ? Informacja ta jest niezbędna do oszacowania ilości prac związanych z dostosowaniem otworów drzwiowych w tym wzmocnień .

Ad. 15

Tak należy założyć.  Drzwi w korytarzu na granicy strefy pożarowej dwuskrzydłowe na całą szerokość korytarza, jak na rysunku koncepcji. Wymiary drzwi zgodnie z PFU i koncepcją.

- Prosimy o potwierdzenie że klasa odporności ogniowej przegród ma zostać wykonana zgodnie z koncepcją a wystąpienie dodatkowych obostrzeń będzie traktowane jako roboty dodatkowe ?

Ad.16

Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca ma uwzględnić w ofercie  wskazane w zal. 5 do OPZ wytyczne dot. sterf oraz zabezpieczeń ppoż.

- Czy Wykonawca wykonując projekt w własnym zakresie ustala zakres ochrony przeciwpożarowej i odpowiednio do przepisów dobiera np. stolarkę ?

Ad. 17

Tak Zamawiający wymaga uwzględniania wymogów ppoż i ekspertyzy wraz z odstępstwami (załącznik do OPZ). W wypadku wskazania większych szerokości otworów drzwiowych w PFU i koncepcji,  niż te które wynikają z ekspertyzy, Wykonawca wykona szerokości drzwi zgodnie z PFU i koncepcją. W wypadku niespełniania przez drzwi wskazane w PFU i koncepcji wymogów ppoż i ekspertyzy, Wykonawca dostosuje do wymagań ppoż i ekspertyzy.

- Czy klatki schodowe i windy są poza zakresem ?

Ad. 18

W zakresie Wykonawcy jest wymiana drzwi wraz ze stolarką pomiędzy oddziałem a klatkami oraz malowanie klatek schodowych zgodnie z opisem PFU. Dostosowanie do odporności ogniowej windy zostanie wykonane w ramach innej inwestycji.

- Czy zamawiający dopuszcza wykonanie wykończenia ścian w systemie PSG3 w części widocznej ponad Acrovynem . Wymóg PSG4 dotyczy przygotowania ścian pod gładkie i błyszczące tapety co nie ma miejsca w obiekcie szpitalnym . Dodatkowo Sufity są sufitami kasetonowymi a sama widoczna powierzchnia nad płytami ACROVYN to około 1 metr . Poniżej informacja  dotycząca standardu PSG3 stosowanego powszechnie w obiektach służby zdrowia i możliwego do uzyskania przez Wykonawcę .

Ad. 19

Zamawiający wymaga wykonania ścian w systemie PSG3.

- Proszę o potwierdzenie że powłoki malarskie należy wykonać farbami zgodnie z standardem wpisanym w PFU a nie opisie przedmiotu zamówienia .

Ad. 20

Zgodnie z pkt. 8

- Czy zamawiający dopuszcza baterie umywalkowe medyczne bez ruchomej wylewki które są bardziej funkcjonalne niż te z ruchomą wylewką i powszechnie stosowane w szpitalach ?

Ad. 21

Zgodnie z SIWZ

- Proszę o informację jakie są wielkości grzejników istniejących podlegających wymianie . W PFU wpisano wymiana grzejnika na higieniczny ale nie podano parametrów istniejącego grzejnika ?

Ad. 22

Wykonawca określi szczegóły na etapie tworzenia dokumentacji projektowej. PFU i koncepcja zawiera wszystkie wymagania dla pomieszczeń co daje możliwość określenia potrzeb i na ich podstawie oszacowania kosztów.

- Czy skuciu podlegają też tynki na sufitach które będą zakryte pod sufitami modułowymi czy jedynie zabezpieczeniu do stopnia niepylącego?

Ad. 23

Zamawiający wymaga zabezpieczenia do stopnia niepylącego i wymalowanie farbą emulsyjną.

- Jakie wzmocnienia o których się wspomina w PFU przewiduje zamawiający ?

Ad. 24

Zgodnie z OPZ.

- Prosimy o potwierdzenie że okna podlegające wymianie to okna związane z ochroną przeciwpożarową o odporności ogniowej zgodnie z realizowanym projektem . Jeśli wymianie mają podlegać inne okna proszę o podanie ich wymiarów .

Ad. 25

Zgodnie z PFU należy wymienić  wszystkie okna. Szacunkowe wymiary okien opisane są na szpilkach na rysunku koncepcji, dane te wystarczą do dokonania wyceny okien.

- Drzwi wewnętrzne mają mieć akustykę 35 dB dla skrzydła „90” jest to możliwe do uzyskania przy systemowych ościeżnicach drewnianych czy zamawiający dopuszcza wykonanie drzwi dźwiękoizolacyjnych 27 dB dla skrzydła „90” z ościeżnica metalową kątową dużą  ?

Ad. 26

Zgodnie z SIWZ

- Prosimy o potwierdzenie że drzwi z parametrem akustycznym mają być montowane do pomieszczeń takich jak gabinety lekarskie, sale chorych i pomieszczenia personelu medycznego  natomiast w pozostałych pomieszczeniach bez parametru akustycznego . Drzwi Techniczne w tym p.poż. bez parametru akustyki .

Ad. 27

Zamawiający potwierdza

- Prosimy o wskazanie miejsca podziału etapu 1 i 2

Ad. 28

Na etapie przygotowania dokumentacji projektowej projektanci praz z użytkownikiem dokonają podziału na etapy.

- Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 17.09.2018 r. z uwagi na bardzo duży zakres pracy niezbędny do rzetelnego przygotowania oferty .

Ad. 29

Zamawiający dokonał korekty terminu składania ofert.

- W związku z odpowiedziami z dnia 31.08.2018 r. prosimy o umożliwienie odbycia wizji lokalnej . Prosimy o wyznaczenie terminu oraz dodanie czasu niezbędnego na uwzględnienie odpowiedzi w wycenie odpowiedzi z dnia 31.08.2018 r. Prosimy o przesuniecie terminu składania ofert na dzień  17.09.2018 r.

Ad. 30

Zamawiający jako termin wizji lokalnej wyznacza 11.09.2018 r. godz. 9.00 . Termin składania ofert przesunięty został w dniu 4.09.2018 r. zgodnie z propozycją Wykonawcy na dzień 17.09.2018 r.

Wszelkie wyjaśnienia, dopuszczenia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Zatwierdził

Wiceprezes ds. ekonomicznych - Piotr Wróblewski

Sporządził Sekretarz komisji – Piotr Maroszek