Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Na przedmiot zamówienia składają się dostawy ciekłego tlenu medycznego do Zamawiającego wraz z usługami transportu pojazdami dostosowanymi do jego przewozu do obiektu Szpitala Tymczasowego zlokalizowanego w obiekcie Międzynarodowych Targów Gdańskich SA przy ul. Żaglowej 11 w Gdańsku.

- Podstawowe założenia do przedmiotu umowy

- Dostawy i transport ciekłego tlenu:

- Transport ciekłego tlenu będzie realizowany przez Wykonawcę własnym transportem specjalistycznym, zgodnym z przepisami ADR wraz z napełnieniem zbiornika kriogenicznego stanowiącego własność Zamawiającego.

- Podstawą do ewidencji dostaw będą dokumenty dostawy potwierdzone przez Zamawiającego. Dokument dostawy musi zawierać następujące dane:

- ilość dostarczonego gazu,

- termin i godzina dostawy,

- okres przydatności do użycia,

- skład.

- Pomiar ilości dostarczonego gazu odbywać się będzie za pomocą przepływomierza umieszczonego bezpośrednio przy cysternie Wykonawcy. Przepływomierz musi posiadać pozwolenie Głównego Prezesa Urzędu Miar w Warszawie na tankowanie zbiorników.

- Realizacja dostaw ciekłego tlenu odbywać się będzie każdorazowo na zgłoszenie Zamawiającego faksem lub drogą mailową w ciągu 24 godzin od złożonego zamówienia, chyba że Zamawiający wydłuży ten czas wskazując inny konkretny termin dostawy.

- Koszt transportu będzie wliczony w cenę dostarczanego produktu.

- Dostawy będą się odbywać w godzinach  uzgadnianych każdorazowo przez strony

- Zakup będzie następował w zależności od potrzeb Zamawiającego.

- Dostawy będą realizowane na podstawie zamówień Zamawiającego, w ilościach około 10000 - 20000 kg przy jednej dostawie. Maksymalne miesięczne zapotrzebowanie na tlen wynikające z wyliczeń może sięgać do 250 000 kg.  Dostawy będą realizowane do obiektu Zamawiającego w Gdańsku pod adresem ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk.

- Wykonawca zweryfikuje standard końcówki przyłącza do tankowania i w razie potrzeby dostosuje ją do potrzeb swoich dostaw

- Specyfikacja tlenu medycznego:

- Nazwa preparatu – Ciekły tlen medyczny.

- Wzór chemiczny - O2

- Numer UN:  1073

- Zawartość tlenu nie mniej niż 99,5 % - zgodnie z farmakopeą FP VIII

- Nie zawiera innych składników lub zanieczyszczeń, które mogły by mieć wpływ na klasyfikację produktu.

- Dostawy produktu będą realizowane przez Wykonawcę własnym transportem specjalistycznym, zgodnym z przepisami ADR  wraz z napełnieniem zbiornika kriogenicznego stanowiącego własność Zamawiającego.

- Ciekły tlen medyczny musi posiadać następujące dokumenty potwierdzające:

- Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu tlenu medycznego ciekłego wydane przez 	Ministerstwo Zdrowia.

- Świadectwo rejestracji zgodne z aktualnymi normami.

- Atest potwierdzający spełnianie aktualnie obowiązujących norm.

- Wynik badania czystości gazu.

- Świadectwo jakości partii produktu - przy każdej dostawie.

- Kartę charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego – przy pierwszej dostawie

i w wypadku każdej aktualizacji.

- charakterystyka obiektu oraz dostaw

Dostawy będą realizowane na potrzeby działalności Szpitala Tymczasowego, w którym realizowane będą procedury związane z leczeniem pacjentów z potwierdzonym wynikiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2

Obiekt dysponuje zbiornikiem tlenowym poziomym o pojemności 30 000 kg wraz z parownicą o wydajności 300 m3/h  i pozostałą niezbędną infrastrukturą oraz rezerwowym zbiornikiem pionowym o pojemności 10 000 kg.

Obok zbiornika zostało przygotowane zasilanie dla tankowania zbiornika (gniazdo siłowe 64A)

Zbiornik zlokalizowano na utwardzonym terenie i przygotowano miejsce postojowe dla tankującej cysterny.

Lokalizacja zapewnia właściwy dojazd i miejsce manewrowe niezbędne dla dostaw tlenu dużymi cysternami

Zapotrzebowanie na tlen oszacowano na podstawie ilości łóżek i danych dotyczących maksymalnych poborów na jednego pacjenta podczas tlenoterapii oraz dla pacjenta przebywającego pod respiratorem.

Przewidziano 280 łóżek tlenoterapii ( z czego około 30 może pracować z aparatami do terapii wysokoprzepływowej ) oraz 20 łóżek respiratorowych.

Przy założeniu 19,25 kg tlenu na dobę na jednego pacjenta przy tlenoterapii,  57,76 kg na dobę na jednego pacjenta respiratorowego oraz do 80 kg na dobę dla jednego urządzenia terapii tlenowej wysokoprzepływowej założono, iż:

Maksymalne obliczeniowe dobowe zapotrzebowanie na tlen może wynieść 10 000 kg

Przewidywane rzeczywiste zapotrzebowanie dobowe może wynosić  do około 5 000 kg

Z uwagi na potencjalne ryzyko opóźnienia dostawy z przyczyn losowych, przewiduję się tankowanie zbiornika po zużyciu około 2/3 pojemności tak aby 1/3 pozostawała jako bufor bezpieczeństwa.

Ilość zużycia pozostanie zależna od aktualnego obłożenia łóżek w danym momencie

Załączniki:

- Lokalizacja zbiornika mapka poglądowa

- Lokalizacja zbiornika i infrastruktury – szkic sytuacyjny

- Parametry techniczne zbiornika tlenu i parownicy